OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPZ/:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w  Milejowie Spółka z o.o. Projektu Budowlano -Wykonawczego rozbudowy sieci ciepłowniczej w Milejowie.

- Informacje i wymagania ogólne.

- Lokalizacja inwestycji:

Zgodnie z załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część niniejszego OPZ.

Województwo : 	lubelskie

Powiat : 		łęczyński

Jednostka ewidencyjna : 	Milejów

Nazwa obrębu : 	Milejów Osada

Numer obrębu : 	0017

Przy czym w razie potrzeb wynikających z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasady najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w Rozdz. II ust. 4 niniejszego OPZ Wykonawca może wskazać inny przebieg sieci ciepłowniczej od proponowanego przez PGK na etapie wstępnych uzgodnień pomiędzy stronami.

- Obszary o specjalnych wymaganiach:

- Działki objęte opracowaniem w miejscowości Milejów Osada, gm. Milejów położone są w terenie na który obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego,

- Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte ochroną konserwatorską.

W sąsiedztwie obiekt - park podworski Milejów.

Szczegółowe informacje - https://zabytek.pl/pl/mapa .

- Przedmiotowe nieruchomości nie są położona na terenach górniczych

- Formy Ochrony Przyrody: Nadwieprzański Park Krajobrazowy – otulina, inne formy występujące w sąsiedztwie zgodnie z portalem - https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?usedesktop=true,

- tereny zalewowe: brak zagrożenia oraz ryzyka powodziowego wg. Hydroportalu (wody.isok.gov.pl)

- Dostęp do drogi publicznej

Ul. Klarowska, ul. Fabryczna, ul. Spacerowa stanowiące własność Gminy Milejów

- Media:

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć grzewcza – zgodnie z załączoną mapą poglądową.

- Informacje dotyczące istniejącej sieci ciepłowniczej/przyłącza:

Rura – stalowe w izolacji z wełny mineralnej

Komory ciepłownicze żelbetowe wraz z niezbędnym uzbrojeniem

- Rozbudowa/przebudowa sieci obejmuje:

- Odcinek na ulicy Spacerowej zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego OPZ.

- Odcinek na ulicy Klarowskiej zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego OPZ, przy czym PGK wskazuje możliwość wariantowego zaprojektowania zadania, gdzie ostateczne rozwiązanie winno zostać uzgodnione na roboczo pomiędzy stronami stosownym protokołem uzgodnień.

- Komory ciepłowniczej/kc/ zlokalizowane na istniejącej sieci do oceny Wykonawcy w zakresie potencjalnego dalszego wykorzystania po wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych.

- Wykonawca winien przeprowadzić ocenę w zakresie potencjalnych możliwości wykorzystania istniejącej sieci w charakterze np. rur osłonowych.

- Przebudowa/rozbudowa sieci na ul. Klarowskiej obejmuje w I etapie przyłączenie budynków zamieszkania zbiorowego, ul. Klarowska 11 i 11A.

- Dla kolejnego etapu ul. Klarowskiej zastosować rozwiązania umożliwiające rozbudowę sieci z komory ciepłowniczej  zlokalizowanej w pkt. o symbolu B o osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Klarowską i ul. Boczną.

- Dla kolejnego etapu ul. Spacerowej zastosować rozwiązania umożliwiające rozbudowę/przyłączenie sieci z komory ciepłowniczej  zlokalizowanej w pkt. o symbolu B dwóch obiektów zamieszkania zbiorowego tj. pod adresem Spacerowa 1 i Spacerowa 2

- Wymagania szczegółowe/katalog otwarty/.

1. KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

1) Rurociągi wykonywane z rur stalowych preizolowanych zgodnie z a) EN 13941-1: Projektowanie; b) EN 13941-2: Montaż.

Osłona termoizolacyjna rur wykonana w zakresie spełniającym wymagania normy PN-EN 253.

Rura preizolowana powinna spełniać następujące wymagania:

- długości wolnych końców rury muszą wynosić ±100 mm

- wymagać, aby na płaszczu zewnętrznym rury powinny być umieszczone informacje dotyczące nominalnej średnicy i nominalnej grubości ścinki rury przewodzącej stalowej, specyfikacji materiału stali, znak identyfikacyjny producenta, numer normy, wg. której element został wykonany, rok i tydzień piankowania, typ czynnika spieniającego, który został użyty, informacje o trójwarstwowej polimerowo-aluminiowej barierze antydyfuzyjnej jeśli została użyta.

- pianka izolacyjna musi być trwale związaną z rurą przewodową.

2) Komory ciepłownicze w celu usytuowania armatury odcinającej (ewentualnie spustowej i odpowietrzającej) dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP- wykonane z betonu kruszywowego klasy min. C30/37 metodą wibrowania

wg normy PN-EN 13369.

Wszystkie elementy, których temperatura na zewnętrznej powierzchni może przekroczyć 60°C należy zaizolować termicznie. W komorach dla wysokich parametrów stosować izolację w postaci pokrowców termoizolacyjnych z wypełnieniem z wełny szklanej.

Komory należy lokalizować w miejscach dostępnych, poza ciągami jezdnymi i parkingami.

3) Armatura:

- armatura musi być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywołane obciążeniami mechanicznymi, (ciśnienie, naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz nie mechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz trwałość eksploatacyjną i zużycie materiałów,

- elementy armatury powinny być odporne na korozyjny charakter wody,

- zawory muszą zachować szczelność (klasa A) w obu kierunkach działającego czynnika oraz posiadać możliwość montażu w dowolnym położeniu,

- zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego (kółko ręczne, pokrętło, dźwignia) w prawo, w przypadku kurków kulowych z dźwignią, obrót trzpienia powinien być ograniczony do 90º,

- armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu gwarantujący prawidłowe położenie elementu odcinającego (kuli) w pozycjach „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”,

- zawory muszą posiadać dokument potwierdzający jakość i bezpieczeństwo wyrobu zgodne z obowiązującymi przepisami,

- armatura powinna spełniać wymogi wytrzymałościowe zgodnie z normą PN-EN 488.

4. W trakcie opracowania wielobranżowego Projektu Budowlano-Wykonawczego Wykonawca obowiązany jest uwzględnić:

-„zasady najlepszej dostępnej techniki” wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09 z późń. zm.),

-możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

-możliwie najniższe nakłady na eksploatację,

-energooszczędność zastosowanych rozwiązań, tak aby zastosowane urządzenia i materiały spełniały wymagania związane z uzyskaniem jak najwyższej sprawności i efektywności energetycznej.

5. Zamawiający wymaga w szczególności, aby opracowany PBW:

- opisywał przedmiot zamówienia stosownie do wymagań określonych w art. 99 do art. 103 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm. dalej Pzp),

- był zgodny z:

- USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 ze zm.),

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

- zapewnił przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację przedsięwzięcia określonego w PBW zgodnie z zasadami udzielania zamówień określonymi w Rozdziale 2 Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia/OPZ/

Zamówienie swym zakresem obejmuje między innymi:

- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno

wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500), również w wersji elektronicznej (format:

„dwg” i „dxf”)

- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg

wymagań przepisów prawa np. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (co najmniej w 4 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF, przy czym

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań

projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i

decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych /  lub wydanych warunków technicznych

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących

przepisów,

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie

elementy realizowanych robót - w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.

- Sporządzenie dokumentacji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu/w razie gdy jest wymagana przez organ architektoniczno-budowlany/ - w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiarów robót wraz opracowaniem Kosztorysów Inwestorskich - w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.

- Wykonanie planu BIOZ - w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.

- Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania

opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego,

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla

prawidłowego wykonania zamówienia.

- Opracowanie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji

środowiskowej ( w przypadku konieczności )

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dla całego przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z

prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym w razie potrzeby opinię specjalisty dendrologa), dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,

a następnie wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Uczestnictwo każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja ogólna dokumentacji

projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy

praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone

przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu

dokumentacji przez projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji

do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność -

kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej

oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i

towarzyszące, do przygotowania Projektu i do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

- Przedstawione w niniejszym OPZ informacje mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

- Przedstawione w OPZ wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

- Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami/dysponentami urządzeń

poziemnych i naziemnych,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej

branży. Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno – użytkowego.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie

papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w

formacie PDF.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla całego przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Przepisy prawne i normy związane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16 z późń zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12 z poźń zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14 z późń zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09 z późń zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17 z późń zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21 z późń zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późń zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 z późń zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 z późń zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15 z późń zm.)

- Przepisy wykonawcze do w/w aktów normatywnych.

- Pozostałe przepisy prawa w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i osiągnięcia celów projektu.

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Polskie Normy według systematyki:

a)	Ścieki (ICS: 13.060.30)

b)	Geotekstylia (ICS: 59.080.70)

c)	Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe (ICS: 75.140)

d)	Korozja metali (ICS: 77.060)

e)	Stale do zbrojenia betonu (ICS: 77.140.15)

f)	Farby i lakiery (ICS: 87.040)

g)	Aspekty techniczne/projektowanie (eurokody) (ICS: 91.010.30)

h)	Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ICS: 91.080.40)

i)	Cement. Gips. Wapno. Zaprawa (ICS: 91.100.10)

j)	Materiały mineralne i wyroby (ICS: 91.100.15)

k)	Betony i wyroby betonowe (ICS: 91.100.30)

l)	Wyroby cementowo włókniste (ICS: 91.100.40)

m)	Lepiszcza. Materiały uszczelniające (ICS: 91.100.50)

n)	Systemy odwadniające (ICS: 91.140.80)

o)	Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne (ICS: 93.020)

p)	Systemy kanalizacyjne zewnętrzne (ICS: 93.030)

q)	Konstrukcje mostowe (ICS: 93.040)

r)	Tunele (ICS: 93.060)

s)	Materiały do budowy dróg (ICS: 93.080.20)

t)	Zabezpieczenie dróg (ICS: 93.080.30)

u)	Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany (ICS: 93.080.40)

v)	Pozostałe normy

Uwaga: Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w przepisów oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej.